## Sheet1
附表1：成都市第六人民医院应急电源维修报价清单
序号 | 院区 | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 含税综合单价 （元） | 含税总价 （元） | 备注
1 | 沙河院区 | UPS应急电源主机拆除安装及调试 | GES-H30K 24KW | 台 | 1 |  |  | 沙河外科一楼信息机房更换UPS主机后，需检测旧电池状态以决定是否需追加32只新电池的费用。
2 |  | 电池拆除 安装及调试 | 12V100AH | 只 | 32
3 |  | 电池拆除 安装及调试 | 12V120AH | 只 | 16 |  |  | 沙河西药库房：更换电池后检查UPS主机，若异常则需维修。
|  | UPS应急电源主机维修 | 科士达EP20 | 台 | 1
4 |  | 电池拆除 安装及调试 | 12V100AH | 只 | 1 |  |  | 沙河院区分子实验室一楼信息总机房，更换超压电池1只。
5 | 金牛院区 | UPS应急电源主机安装及调试 | HN-3115 15KW | 台 | 1 |  |  | 金牛院区9楼B区GCP样品冰柜应急电源配置方案：1、利用东虹闲置的UPS。2、因电池老化，须采购新电池并完成综合布线。
|  | 电缆线 | YJV-3*6mm² | 米 | 60
6 |  | 电气配管 | PC20 | 米 | 30
7 |  | 免维护蓄电池 | 12V120AH | 只 | 16
| 青龙场 院区 | 免维护蓄电池 | 圣阳SP12-100，12V/100Ah | 只 | 64 |  |  | 满足市电停电后UPS4小时带载。 1、将青龙场配电房闲置的UPS(20KVA)用于1层和2层住院部病房内应急照明。需要检测主机和更换电池(64块)。 2鮒謬洼➃舫嚞隕珥货浃凳将东虹院区闲置的UPS(15KVA)应急电源用于青龙场院区3层和4层住院部病房内应急照明需要检测主机和更换电池(48块)。3、总预算:检修费+更换预备金。最终费用以实际检修结果为准，若无需更换，仅支付检修费用螬镜;若需更换，按实际发生金额结算，预备金多退少补。
8 |  | UPS应急电源主机检查安装及调试 | SANTAK,3C20KS(6G)20KVA/18KW | 台 | 1
9 |  | 电缆线 | YJV-8*16mm² | 米 | 80
|  | 免维护蓄电池 | 圣阳SP12-100，12V/100Ah | 只 | 48
10 |  | UPS应急电源主机检查安装及调试 | HN-3115 15KVA/12KW | 台 | 1
11 |  | 电缆线 | YJV-8*16mm² | 米 | 100
|  | UPS输入空开 | 施耐德3P/150A | 个 | 1
12 |  | UPS输出空开 | 施耐德2P/125A | 个 | 1
13 |  | UPS输入空开 | 施耐德3P/100A | 个 | 1
|  | UPS输出空开 | 施耐德2P/100A | 个 | 1
14 |  | 浪涌保护器(SPD) | 25KVA | 个 | 1
15 |  | 浪涌保护器(SPD) | 20KVA | 个 | 1
|  | 电缆线 | YJV-3*6mm² | 米 | 80
16 |  | 浪涌保护器(SPD) | 20KVA | 个 | 2
合价（含税）： 大写：