## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【成都市第六人民医~
成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【成都市第六人民医~
成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【成都市第六人~
总 说 明
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目
1.工程概况：本工程项目名称为：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目 2.工程招标和专业工程发包范围 2.1、详施工合同； 2.2、施工图范围及工程量清单的所有内容。 3.工程量清单编制依据 3.1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3.2.2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》； 3.3.人工调整按《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕14号）成都市人工调整系数； 3.4.安全文明费根据合同按川建发[2024] 15号《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》； 3.5.规费按一级费率执行； 3.6.税金按川建造价发〔2019〕193号9%计取； 3.7.材料价格按照《成都市造价信息》2025年6期信息及当地市场价格计算，信息价没有的按照市场价格，市场价格按照中档计取； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1、工程质量要求：合格； 4.2、材料、成品、半成品质量要求：满足设计及相关质量标准的要求； 4.3、施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门在招标基准日前发布的有关安全文明及施工相关要求的规定，并按经批准的施工组织设计实施，且要符合施工规范及验收标准的相关要求。 5.其他需要说明的问题 5.1、投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、 施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件(含补遗书、答疑 纪要等)等资料,结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。 5.2、业主不统一组织现场踏勘，投标人应该根据自身经验考虑是否需要进行踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，例如：施工场地地形、地貌、地质水文、河流、气象、地下基 础、管线、电缆坑基、防空洞、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况，供水、供电、通讯情况，防洪排水系统，现场所能提供的施工作业面、 储存空间、运输道路、装卸限制等可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准； 5.3、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和承包人双方核定确认 ，最终以按招标人的审计程序的审计结果为准。 5.4、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。 5.5、若分部分项工程量清单与计价表中的综合单价为零或未填报，将视为无效；分部分项工程量清单与计价表中的综合单价、合价或总价，无论其大写金额还是小写金额，均须保持唯一，否则亦作无效处理。 5.6、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容），即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及合同及图纸 明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。 5.7、单价措施项目清单中，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行报价，对于招标人未列的项目，投标人可自行增列。若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已经包含在投标报价中，中标后不作调整。同时也不能在中标后因招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计或施工方案优化而作出调整为由而得到额外的补偿。 5.8、当发生零星工作项目用工时，零星工作项目人工单价按照《关于明确计日工人工单价计算方法的通知》川建发【2011】17号及《四川省建设工程造价总站关于对各市、州 2020年<四川省建设工程工程量清单计价定额> 人工费调整的批复》（川建价发〔2025〕14号）成都市人工调整系数及相关文件调整标准办理结算。 5.9、总价措施项目中的安全文明施工费不作为竞争性费用，投标人应按招标工程量清单中给定的安全文明施工费金额进行填报并计入投标报价中，工程竣工结算时按相关文件办理结算；规费不作为竞争性费用，投标人应按招标工程量清单中给定的规费金额填报并计入投标报价中，结算时按定额规定以投标人企业资质标准规定费率计算；暂列金不作为竞争性费用，投标人应按招标工程量清单中给定的暂列金金额进行填报并计入投标报价中，工程竣工结算时按实际发生办理结算；销项增值税按9%计取，综合附加税税率按0.313%计取。 5.10、综合单价报价保留到小数点后两位。 5.11、工程量清单报价中的各项金额均以人民币元为单位。 5.12、本项目中所有砼均按商品砼计价，砂浆按干混砂浆计价。 5.13、本清单说明未尽事项详见招标文件。 5.14、“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”根据川建标函〔2024〕3160号文件，投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”或“工程总承包项目工程费用汇总表”中自主报价；在签订工程承包合同时，工程发承包双方应按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，并明确调整原则和方式；在工程竣工结算时，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费应按合同约定计价。 5.15、10kV电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3x120、低压电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*240+1*120为甲供材料，投标人投标时主材价格不需要报价，但需充分考虑涉及安装费、保管等费用，结算时不再增加费用。 5.16、本工程的招标控制价为824979.83元(其中包含暂列金额32569.17元，专业工程暂估价0元，安全文明施工费42641.65元，规费8281.85元）。 5.17、本清单根据设计施工图纸以及业主、设计疑问回复进行编制。

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【成都市~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程1 |  | 平方米
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | -
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【箱变基础及排管基础】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 箱变基础
1.2 | 排管工程
1.3 | 拆除、恢复墙体
1.4 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 17694.56 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 13441.35 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 4981.01 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【箱变基础及排管基础】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
箱变基础
土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.6m 3.人工修理边坡、人工清底修边、放坡、工作面等工程量根据规范以及施工方案并入清单工程量 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 41.37
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求：详见设计要求 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 29.98
3 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.余方处置消纳费用，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再增加 3.运距：弃土运距按照20km进行考虑 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 11.39
分部小计
砌筑工程
4 | 010401012004 | 砖砌台阶 | 1.台阶用M7.5水泥砂浆砌筑Mu10普通砖 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 0.3
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 2.01
6 | 010501004006 | 满堂基础 P6 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 P6 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 1.93
7 | 010504001007 | 直形墙 P6 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 P6 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 9.52
8 | 010505003008 | 操作平台 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 1.31
9 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 HPB300 φ≤10 | 1.现浇构件钢筋 HPB300 φ≤10 2.钢筋、铁件的制作安装损耗及钢筋的施工搭接用量，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再增加 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | t | 0.056
10 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 HRB400 φ≤10 | 1.现浇构件钢筋 HRB400 φ≤10 2.钢筋、铁件的制作安装损耗及钢筋的施工搭接用量，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再增加 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | t | 0.411
11 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 HRB400 φ12～16 | 1.现浇构件钢筋 HRB400 φ12～16 2.钢筋、铁件的制作安装损耗及钢筋的施工搭接用量，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再增加 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | t | 0.062
12 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 HRB400 ＞φ16 | 1.现浇构件钢筋 HRB400 ＞φ16 2.钢筋、铁件的制作安装损耗及钢筋的施工搭接用量，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再增加 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | t | 1.593
分部小计
金属结构工程
13 | 010606008013 | 爬梯 | 1.爬梯，做法详见预埋槽钢大样 2.所有外露铁件必须热镀锌二道防腐处理 3.钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范的有关规定进行施工 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | t | 0.028
14 | 010606013014 | 预埋10#槽钢 | 1.类型：预埋10#槽钢，做法详见预埋槽钢大样 2.钢材品种、规格：Q235B 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.防火要求:满足设计及规范要求 5.所有外露铁件必须热镀锌二道防腐处理 6.钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范的有关规定进行施工 7.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | t | 0.152
分部小计
屋面及防水工程
15 | 010904004015 | 10宽变形缝 | 1.钢筋混凝土基础与底板之间设置10mm宽的变形缝 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m | 9.4
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
16 | 011201001016 | 20厚1:2水泥砂浆抹灰-砖砌台阶面 | 1.表面用20厚1:2水泥砂浆抹灰 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m2 | 2.05
17 | 011201001017 | 20厚1:2水泥砂浆(加防水剂)-基础表面 | 1.基础表面抹灰20厚1:2水泥砂浆(加防水剂) 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m2 | 48.02
分部小计
分部小计
排管工程
土石方工程
18 | 040101002018 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.56m 3.人工修理边坡、人工清底修边、放坡、工作面等工程量根据规范以及施工方案并入清单工程量 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 300.32
19 | 040103001019 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求：详见设计要求 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 217.93
20 | 040103002020 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.余方处置消纳费用，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再增加 3.运距：弃土运距按照20km进行考虑 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 82.39
分部小计
道路工程
21 | 040203006021 | 沥青混凝土道路恢复 | 1.5cm厚SBS改性沥青混凝土AC-13 2.7cm厚SBS中粒式沥青混凝土AC-20 3.C20混凝土填筑30cm 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m2 | 184
22 | 040204002022 | 人行道恢复 | 1.人行道面层彩砖，200*100*50mm 2.3cm M7.5水泥砂浆 3.C20混凝土填筑 20cm 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m2 | 102
23 | 040204004023 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：C20砼嵌边石50X10X20 2.基础、垫层：C20细石混凝土 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m | 5
24 | 040205001024 | 1.0×1.0×1.5直线井(钢筋混凝土) | 1.材料品种：钢筋混凝土 2.规格尺寸：1.0×1.0×1.5直线井，做法详见设计图纸P1900000S-D0101-10 3.土方开挖、回填以及弃土运输处置，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再单独计取 4.直线井不论位于人行横道、绿化带还是车行道位置，都综合考虑到综合单价中，结算时不再调整 5.模板费用在单项措施费中单独计取，其他所有费用包含在综合单价中，结算时不再增加 6.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | 座 | 8
分部小计
排管基础
25 | 040303001025 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 17.47
26 | 040303002026 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 P6 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 80.37
27 | 040901001027 | 现浇构件钢筋 HRB400 φ12～16 | 1.现浇构件钢筋 HRB400 φ12～16 2.钢筋、铁件的制作安装损耗及钢筋的施工搭接用量，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再增加 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | t | 3.784
28 | 040501020028 | 警示（示踪）带铺设 | 1.警示带 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m | 168
分部小计
拆除工程
29 | 041001001029 | 破除路面 | 1.破除路面 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m2 | 184
30 | 041001002030 | 破除人行道 | 1.破除人行道 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m2 | 102
31 | 041001003031 | 破除基层 20cm | 1.破除基层 20cm 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m2 | 102
32 | 041001003032 | 破除基层 30cm | 1.破除基层 30cm 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m2 | 184
33 | 041001005033 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.拆除侧、平（缘）石 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m | 5
分部小计
分部小计
拆除、恢复墙体
土石方工程
34 | 010101002034 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.6m 3.人工修理边坡、人工清底修边、放坡、工作面等工程量根据规范以及施工方案并入清单工程量 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 2.19
35 | 010103001035 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求：详见设计要求 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 3.35
36 | 010103002036 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.余方处置消纳费用，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再增加 3.运距：弃土运距按照20km进行考虑 4.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 0.16
分部小计
砌筑工程
37 | 010401003037 | 恢复砖墙围墙 | 1.恢复砖墙围墙 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 0.87
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
38 | 010502001038 | 恢复矩形柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 0.91
39 | 010503002039 | 恢复矩形梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 1.22
40 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 HRB400 φ≤10 | 1.现浇构件钢筋 HRB400 φ≤10 2.钢筋、铁件的制作安装损耗及钢筋的施工搭接用量，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再增加 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | t | 0.1
41 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 HRB400 ＞φ16 | 1.现浇构件钢筋 HRB400 ＞φ16 2.钢筋、铁件的制作安装损耗及钢筋的施工搭接用量，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再增加 3.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | t | 0.212
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
42 | 011204003042 | 恢复块料墙面 | 1.恢复块料墙面 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m2 | 15.1
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
43 | 011406001043 | 恢复砖墙面涂料 | 1.恢复砖墙面涂料 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m2 | 7.25
分部小计
拆除工程
44 | 011601001044 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 0.87
45 | 011602002045 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土构件拆除 2.为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求 | m3 | 2.13
分部小计
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
46 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
47 | 011701002001 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
48 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 11.73
49 | 011701004001 | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
50 | 011701005001 | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
51 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 11.7
52 | 011701007001 | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
53 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
分部小计
混凝土模板及支架（撑）
54 | 011702001001 | 基础（箱变基础） | 基础类型 | m2 | 2.74
55 | 011702001002 | 基础（排管基础） | 基础类型 | m2 | 188.16
56 | 011702001003 | 直线井 | 基础类型 | m2 | 153.44
57 | 011702002001 | 矩形柱 | 基础类型 | m2 | 8.32
58 | 011702003001 | 构造柱 | 基础类型 | m2
59 | 011702004001 | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
60 | 011702005001 | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
61 | 011702006001 | 矩形梁 | 支撑高度 | m2 | 7.32
62 | 011702007001 | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
63 | 011702008001 | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
64 | 011702009001 | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
65 | 011702010001 | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
66 | 011702011001 | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 | 47.52
67 | 011702012001 | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
68 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
69 | 011702014001 | 有梁板 | 支撑高度 | m2
70 | 011702015001 | 无梁板 | 支撑高度 | m2
71 | 011702016001 | 操作平台 | 支撑高度 | m2 | 13.25
72 | 011702017001 | 拱板 | 支撑高度 | m2
73 | 011702018001 | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
74 | 011702019001 | 空心板 | 支撑高度 | m2
75 | 011702020001 | 其它板 | 支撑高度 | m2
76 | 011702021001 | 栏板 | 支撑高度 | m2
77 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
78 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
79 | 011702024001 | 楼梯 | 类型 | m2
80 | 011702025001 | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
81 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
82 | 011702027001 | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
83 | 011702028001 | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
84 | 011702029001 | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
85 | 011702030001 | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
86 | 011702031001 | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
87 | 011702032001 | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
分部小计
垂直运输
88 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
分部小计
超高施工增加
89 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
90 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 2
分部小计
施工排水、降水
91 | 011706001001 | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
92 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【箱变基础及排管基础】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 17694.56
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 631.95
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 3734.24
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 8502.58
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 4825.79
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 17694.56

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【箱变基~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【箱变基础及排管基础】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 13441.35 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 13441.35 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【箱变基础及排管基础】
暂列金额明细表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【箱变基础及排管基础】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 13441.35
合 计 |  |  | 13441.35 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【箱~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【箱变基础及排管基础】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【箱变基础及排管基础】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【箱变基础及排管基础】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【箱变基础及排管基础】
计 日 工 表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【箱变基础及排管基础】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【箱变基础及排管基~
总承包服务费计价表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【箱变基础及排管基础】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【630kVA箱变及排管线路】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 10kV拆除及新建部分
1.2 | 0.4kV新建部分
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 24947.09 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 19127.82 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 3300.84 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【630kVA箱变及排管线路】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10kV拆除及新建部分
10kV拆除工程
1 | 030410004001 | 拆除柱上变压器 315KVA | 1.名称：拆除柱上变压器 315KVA 2.拆除含柱上变压器及相关金具及铁附件、线缆等，具体拆除内容以甲方、设计要求并结合现场实际为准，投标人须踏勘现场并知悉现场一切不利条件，拆除后变压器报废，报废材料的处理以甲方意见为准，并考虑相关处理措施及运费等，投标人报价时应充分考虑拆除及处理的一切费用，包含在投标单价中，结算时不再调整 3.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 台 | 1
2 | 030410001002 | 拆除混凝土电杆 φ190x12m（含拆除杆上金具及铁附件） | 1.名称：拆除混凝土电杆 φ190x12m（含拆除杆上金具及铁附件） 2.含拆除杆上金具及铁附件、线缆等，具体拆除内容以甲方、设计要求并结合现场实际为准，投标人须踏勘现场并知悉现场一切不利条件，拆除后变压器报废，报废材料的处理以甲方意见为准，并考虑相关处理措施及运费等，投标人报价时应充分考虑拆除及处理的一切费用，包含在投标单价中，结算时不再调整 3.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 基 | 2
分部小计
10kV新建部分
3 | 030402018003 | 10kv箱式变电站 | 1.名称：10kv箱式变电站 2.型号：SCB14,详图纸 3.容量（kVA）：630 4.电压（kV）：10 5.组合形式：成套 6.含箱变内的高压柜、变压器、低压配电柜、UPS、直流电源等所有设备设施、含降噪处理措施，计量装置需配置供电部门专用的铅封口,计量装置二次需配供电部门专用接线盒。具体详设计图纸 7.外线接入箱式变压站因为地埋式，可能涉及更换外线等情况，投标人报价时应充分考虑，包含在投标单价中，结算时不单独计取 8.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 座 | 1
4 | 030408001004 | 10kV电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3x120 | 1.名称：10kV电力电缆 2.型号：ZA-YJV22-8.7/15kV 3.规格：3x120mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合考虑 6.电压等级（kV）： 8.7/15KV 7.10kV电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3x120材料由招标人供应，投标人投标时主材价格不需要报价，但应该充分考虑设备安装过程的一切费用包括安装费、保管费等费用。 8.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | m | 640
5 | 030408006005 | 10kV电缆终端头 15kV-3x120 ，冷缩 | 1.名称：10kV电缆终端头 2.型号、规格： 15kV-3x120，冷缩 3.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 个 | 2
6 | 030408006006 | 10kV电缆中间接头 15kV-3x120 ，冷缩 | 1.名称：10kV电缆中间接头 2.型号、规格： 15kV-3x120，冷缩 3.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 个 | 1
7 | 031001006007 | MPP电力电缆保护管 φ200（含管枕） | 1.名称：MPP电力电缆保护管 φ200（含管枕） 2.型号、规格：φ200，中200/12壁厚，中100/6壁厚。环刚度SN8kN/n2 ，配套管枕等管件，详设计 3.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | m | 336
8 | 040205002008 | 电缆排管 φ150（含管枕） | 1.名称：电缆排管 φ150（含管枕） 2.型号、规格：排管φ150，配套管枕等管件，详设计 3.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | m | 1.5
9 | 030411003009 | 新建高压桥架 150*100 | 1.名称：新建高压桥架 150*100 2.材质、规格：150*100，铝合金，桥架支架由厂家配套 3.接地方式：采用∠50×50×5mm 镀锌角钢 L=2500mm，接地 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | m | 10
10 | 030413001010 | 电缆井电缆支架制作安装 | 1.名称:电缆井电缆支架制作安装 2.材质:镀锌角钢 3.规格：∠63mmx6mm 镀锌角钢 L=900mm、∠50mmx5mm 镀锌角钢 L=550mm 4.含除锈，刷油等 5.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | kg | 215.52
11 | 040205004011 | 电缆电子信息标牌 | 1.电缆电子信息标牌 2.材质、规格尺寸：详设计 3.板面反光膜等级：详设计 4.含线缆、配管等相关连接成套附配件，需电网认可 5.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 块 | 26
12 | 030409009012 | 绝缘胶垫 5mm | 1.名称：绝缘胶垫 5mm 2.材质、规格：5mm，详设计 3.安装部位：在箱变内的变压器室、高低压室内配置 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | m2 | 9.66
13 | 030703007013 | 2mm厚不锈钢冲压百叶窗 900*250 | 1.名称：2mm厚不锈钢冲压百叶窗 2.型号、规格： 900*250 3.百叶窗孔隙不大于10mm。百叶窗外框用L25不锈钢900*250焊接。 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 个 | 4
14 | 031001006014 | HDPE排水管φ100 | 1.安装部位：埋地 2.材质、规格：HDPE管φ100 3.连接形式：详设计 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | m | 2
15 | 030408004015 | 防火防爆槽盒 | 1.名称：防火防爆槽盒 2.材质、规格：150mm，长度3米，镀锌板，表面处理采用静电喷塑工艺，防火等级达到A级 3.型号：具备故障告警功能 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 套 | 1
16 | 030408008016 | 防火堵料 | 1.名称：防火堵料 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：电缆排管两端、电缆进入盘、柜、桥架等地方的孔洞均应进行可靠的封堵，具体详设计 5.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | t | 0.03
17 | 030408010017 | 防火涂料 | 1.名称：防火涂料 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：电缆终端头也须缠绕自粘性防火包带或刷防火涂料,该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带;任何位置,只要电缆暴露在空气中,暴露段均需刷防火涂料严密封堵等，具体详设计 5.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | kg | 15
18 | 030409001018 | 设备基础钢板 σ=10 5000x150 | 1.名称：设备基础钢板 σ=10 5000x150 2.材质、规格：σ=10 5000x150 3.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 根 | 2
19 | 030409001019 | 垂直接地体 镀锌角钢 L50X50X5,L=2.5M | 1.名称：镀锌角钢 L50X50X5,L=2.5M 2.规格： L50X50X5,L=2.5M 3.安装形式：综合考虑 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 根 | 36
20 | 030409002020 | 接地引线 镀锌扁钢-50mmx5mm | 1.名称：接地引线 2.规格： 镀锌扁钢-50mmx5mm 3.安装形式：综合考虑 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | m | 20
21 | 030409001021 | 临时接地接线柱 | 1.名称：临时接地接线柱 2.材质、规格：蝶形螺母M10， 镀锌螺栓M10x30mm，垫圈M10 3.：综合考虑 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 根 | 2
22 | 030409002022 | 外接地带 镀锌扁钢-50mmx5mm | 1.名称：外接地带 2.规格： 镀锌扁钢-50mmx5mm 3.安装形式：综合考虑 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | m | 8
23 | 030409002023 | 内接地带 镀锌扁钢-50mmx5mm | 1.名称：内接地带 2.规格： 镀锌扁钢-5mm×50mm，约2m长，具体单根长度详设计 3.安装形式：综合考虑 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 根 | 16
24 | 030409002024 | 连接带 镀锌扁钢-50mmx5mm | 1.名称：连接带 2.规格： 镀锌扁钢-50mmx5mm，2.8m长，具体单根长度详设计 3.安装形式：综合考虑 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 根 | 32
25 | 030409002025 | 预埋件 镀锌扁钢-50mmx5mm | 1.名称：预埋件 2.规格： 镀锌扁钢-50mmx5mm，约0.9m，具体单根长度详设计 3.安装形式：综合考虑 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 根 | 32
26 | 040504002026 | 集水坑上铺成品水篦子 600*600 | 1.名称：集水坑上铺成品水篦子 2.位置：集水坑上方 3.材质、规格、型号：600*600，球墨铸铁，详设计 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 套 | 1
27 | 030414015027 | 高压电缆试验 | 1.名称：电缆试验 2.电压等级（kV）:≤10KV 3.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 根 | 1
28 | 030414001028 | 成套箱式变电站调试 | 1.名称：成套箱式变电站调试 2.型号：SCB14,详图纸 3.容量(kVA)：630 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 系统 | 1
29 | 030414002029 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统 2.型号：详设计 3.电压等级（kV）：≤10kv 4.类型：详设计 5.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 系统 | 7
30 | 030414011030 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 2.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 系统 | 1
分部小计
分部小计
0.4kV新建部分
31 | 030408001031 | 低压电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*240+1*120 | 1.名称：低压电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*240+1*120 3.低压电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*240+1*120材料由招标人供应，投标人投标时主材价格不需要报价，但应该充分考虑设备安装过程的一切费用包括安装费、保管费等费用。 4.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | m | 40
32 | 030408006032 | 1kV电缆终端头 4*240+1*120，冷缩 | 1.名称：1kV电力电缆头 2.规格：4*240+1*120，冷缩 3.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | 个 | 4
33 | 030408008033 | 防火堵料 | 1.名称：防火堵料 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：电缆排管两端、电缆进入盘、柜、桥架等地方的孔洞均应进行可靠的封堵，具体详设计 5.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | t | 0.04
34 | 030408010034 | 防火涂料 | 1.名称：防火涂料 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：电缆终端头也须缠绕自粘性防火包带或刷防火涂料,该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带;任何位置,只要电缆暴露在空气中,暴露段均需刷防火涂料严密封堵等，具体详设计 5.其它：为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工及验收规范、图集及招标技术要求等 | kg | 20
分部小计
单价措施项目清单
专业措施项目
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【630kVA箱变及排管线路】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 24947.09
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 890.97
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 5264.81
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 11987.56
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 6803.75
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 24947.09

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【630~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【630kVA箱变及排管线路】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 19127.82 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 19127.82 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【630kVA箱变及排~
暂列金额明细表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【630kVA箱变及排管线路】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 19127.82
合 计 |  |  | 19127.82 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【6~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【630kVA箱变及排管线路】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 10kV电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3x120 | m
2 | 低压电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*240+1*120 | m
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【630kVA箱变及~
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【630kVA箱变及排管线路】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【630kVA箱变及排管线路】
计 日 工 表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【630kVA箱变及排管线路】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【630kVA箱变~
总承包服务费计价表
工程名称：成都市第六人民医院青龙场延伸点电力扩容工程项目\单项工程1【630kVA箱变及排管线路】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -