## Sheet1
成都市第六人民医院UPS、EPS应急电源维修及更换服务采购项目清单
设备 | 序号 | 院区 | 具体位置 | 主机品牌 | 规格型号 | 电池型号 | 电池数量 （只） | 服务内容 | 备注
[9 empty] | 主机年限 | 电池年限 | 设备用途
UPS | 1 | 沙河 | 液体库房1楼 | 科士达 | EP20（工频） | 12V-100AH | 32 | 1、更换电池. 2、UPS除尘. 3、换主机电容 | 9 | 9 | 给存放麻精药品冰柜供电
| 2 |  | 外科楼1楼灾备机房 | 台达 | GESH30K(3/3) | 12V-100AH | 40 | 1、UPS维修整流器.逆变器. 2、更换蓄电池组 | 13 | 5 | 医院网络 交换机灾备
| 3 |  | 1楼主机房 | 台达 | GES-HIFT80C(60KVA) | 12V-100AH | 40 | 1、更换电池. 2、UPS主机除尘 | / | / | 给医院业务 服务器机柜供电
| 4 |  | 门诊2楼机房 | 台达 | GES-HPH30KVA | 12V-100AH | 40 | 1、更换电池 | 8 | 5 | 给医院业务 服务器机柜供电
| 5 |  | 内科楼1楼 档案室对门 | 科士达 | YDC3330H | 12V-100AH | 40 | 1、UPS维修整流器.逆变器.充电器. 2、更换蓄电池组 | 8 | 7 | 给医院内/外 服务器机柜供电
| 6 |  | 6楼一重症病房 | 科士达 | 15KVA1H | 12V-100AH | 20 | 更换电池 | 8 | 8 | 给存放药品冰柜供电
| 7 |  | 机构药房 （新增） | / | 15KVA | 12-65AH | 6 | 1、提供主机及电池 2、安装测试 | / | / | 给沙河机构药房存放药品冰箱供电
| 8 | 青龙场 | 3号楼信息机房 | 山特 | 6KS | 12V100AH | 16 | 更换蓄电池 | 7 | 7 | 给医院内网服务器机柜供电
| 9 | 东虹 | 7楼强电井1 | SVC | PT-3C15KL | 12V-65AH | 16 | 更换电池 | 5 | 5 | 给ICU照明、 呼吸机供电
| 10 |  | 7楼强电井2 | SVC | PT-3C15KL | 12V-65AH | 16 | 更换电池 | 5 | 5 | 给ICU照明、 呼吸机供电
| 11 |  | 1楼急诊室过道旁 | 美变 | 3KVA（高频） | 12V-38AH | 16 | 更换电池 UPS除尘 | 6 | 6 | 给急诊照明、呼吸机供电
| 12 |  | 5楼510机 房2号机 | SAGTAR | 33-60KS（60KVA）（高频） | 12V-150AH | 64 | 1、建议更换电池 2、UPS除尘 | 6 | 6 | 给医院内/外网网络 服务器机柜供电
| 13 | 金牛 | GCP一期病房 （新增） | / | 15KVA | 12v-100AH | 16 | 1、电池柜 16只装 2、线材：YVXRZ 5*6 40米 3、线材：YVXRZ 3*10米 4、线材：YVXRZ 3*4米 20米 5、辅材：管材、卡扣、接头等，包含安装、人工、测试费。 | / | / | 给金牛GCP存放药品冰箱供电
| 14 |  | 机构药房 （新增） | / | 15KVA | 12-65AH | 6 | 1、提供主机及电池 2、安装测试 | / | / | 给金牛机构药房存放药品冰箱供电
EPS | 1 | 东虹 | 负二楼强电井 | 迪能 | DN-D-4KVA | 12V-100AH | 4 | 1.维修EPS逆变器，驱动板2.更换电池 | 9 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 2 |  | 2楼强电井 | 迪能 | DN-D-1KVA | 12V-65AH | 4 | 1.维修EPS逆变器。2.更换电池 | 9 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 3 |  | 4楼强电井 | 迪能 | DN-D-1KVA | 12V-65AH | 4 | 1.维修EPS逆变器。2.更换电池 | 9 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 4 |  | 5楼强电井 | 迪能 | DN-D-1KVA | 12V-65AH | 4 | 1.维修EPS逆变器。2.更换电池 | 9 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 5 |  | 7楼强电井 | 迪能 | DN-D-1KVA | 12V-65AH | 4 | 更换电池 | 9 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 6 |  | 8楼强电井 | 迪能 | DN-D-1KVA | 12V-65AH | 4 | 1.维修EPS逆变器，显示器。2.更换电池 | 9 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 7 |  | 10楼强电井 | 迪能 | DN-D-1KVA | 12V-65AH | 4 | 1.维修EPS逆变器，显示器。2.更换电池 | 9 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 8 |  | 12楼强电井 | 迪能 | DN-D-1KVA | 12V-65AH | 4 | 1.维修EPS逆变器，显示器。2.更换电池 | 9 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 9 |  | 13楼强电井 | 迪能 | DN-D-1KVA | 12V-65AH | 4 | 1.维修EPS逆变器。2.更换电池 | 9 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 10 |  | 14楼强电井 | 迪能 | DN-D-1KVA | 12V-65AH | 4 | 1.维修EPS逆变器。2.更换电池 | 9 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 1 | 沙河 | 外科楼7楼强电井 | 光辉电控 | XYD-GP-GH（双柜体） | 12V-100AH | 4 | 更换整套EPS，加电池 | 9 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 2 |  | 外科楼6楼强电井 | 光辉电控 | XYD-GP-GH | 无 | 0 | 更换整套EPS，加电池 | 22 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 3 |  | 外科楼6楼强电井 | 光辉电控 | XYD-GP-GH | 12V-40AH | 3 | 更换整套EPS，加电池 | 22 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 4 |  | 外科楼5楼强电井 | 光辉电控 | XYD-GP-GH | 12V-40AH | 3 | 更换整套EPS，加电池 | 22 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 5 |  | 外科楼4楼强电井 | 光辉电控 | XYD-GP-GH | 12V-38AH | 3 | 更换整套EPS，加电池 | 22 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 6 |  | 外科楼3楼强电井 | 光辉电控 | XYD-GP-GH | 12V-38AH | 3 | 更换整套EPS，加电池 | 22 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 7 |  | 外科楼2楼强电井 | 斯维奇 | SW-NB-1.5K | 12V-38AH | 4 | 更换电池 | 22 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 8 |  | 外科楼1楼强电井 | 光辉电控 | XYD-GP-GH | 12V-38AH | 3 | 更换整套EPS，加电池 | 22 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 9 |  | 门诊1楼强电井 | 光辉电控 | XYD-5KVA | 12V-38AH | 6 | 更换整套EPS，加电池 | 22 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器
| 10 |  | 门诊4楼强电井 | 斯维奇 | NW-D-3KVA | 12V-24AH | 16 | 更换电池 | 22 | / | 应急照明、 应急指示牌、 应急报警器